负压、压缩空气系统维护、保养采购需求
一、 项目基本信息 
1. 项目名称：山西省肿瘤医院负压、压缩空气系统维护、保养项目
2. 采购单位：山西省肿瘤医院
3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号
4. 预算范围：人民币 46万元
一、项目概况
为保障我院医用负压吸引系统、医用压缩空气系统、氧气系统、呼叫系统持续、安全、稳定运行，满足临床诊疗、手术室、ICU、病房等区域医用气体使用需求。 
本项目维保范围覆盖医院全院负压系统、压缩空气系统主机设备、呼叫系统、医用气体输送管道（含氧气）、终端阀门及配套附属设施，严格遵循《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）、《医院医用气体系统运行管理规范》（WS435-2013）等国家及行业标准执行，确保系统运维符合医疗机构医用气体安全管理要求。
二、维保服务范围
1. 负压设备：6套负压真空泵机组、真空罐、负压控制柜、负压过滤器、压力传感器、止回阀等核心设备及附属配件。
2.压缩空气设备：4套空压机机组、干燥机、储气罐、压缩空气过滤器、电控系统、油滤、油分芯、安全阀、压力仪表等全套设备。
3.呼叫系统：全院呼叫系统护士站主机、分机、走廊显示器、卫生间紧急呼叫、线路。
4. 医用气体输送管网：全院医用气体主管道、支管道、阀门、减压阀、压力表等管网设施，包含管道漏气检测、焊接维修、堵塞疏通。
3. 医用气体终端设施：全院设备带终端、各诊疗科室接口，包含终端维修、更换、调试、故障排查、配件更换。
三、维护保养服务内容及要求
（一）日常基础维保
1. 定期巡检：每月对负压、压缩空气系统主机及管网开展不少于1次全面巡检。
2. 清洁保养：定期清洁设备散热系统、过滤器滤芯、机组外观，清除设备及机房内灰尘、杂物。
3. 仪表校准：每季度对系统压力表、压力传感器、真空表等计量仪表进行校准。
4. 安全检测：定期检查电气线路、控制开关完好性，杜绝电气安全隐患，保障设备运行安全。
（二）定期专项维保
1. 设备保养换油：每年对负压真空泵、空压机完成1次全面换油保养，同步更换油过滤器、空气过滤器、油气分离器等易损耗材。
2. 管网维护：每年完成不少于3次全院管网全面排查，对漏气管道进行焊接维修、疏通堵塞管道，更换老化阀门、密封件。
3. 终端维保：定期检修全院气体终端，更换损坏的终端接头、密封垫、阀门等配件，确保终端出气通畅、密封无泄漏。
4. 系统调试：维保后对整个负压、压缩空气系统进行整体调试，检测系统压力、真空度等核心指标。
（三）应急维修服务 
1. 服务商需提供7×24小时应急维修响应，接到医院故障通知后，市区内30分钟内抵达现场，快速排查并解决故障。
2. 应急维修包含突发漏气、设备停机、终端故障、管网堵塞等各类紧急问题，恢复系统正常运行。
3. 建立应急维修档案，详细记录故障原因、维修过程、更换配件及维修结果，定期向医院总务科报备。
（四）配件及耗材供应
1. 维保所需耗材（润滑油、过滤器、密封件、终端配件等）均由服务商提供，所有配件需符合医用气体系统标准，具备产品合格证明、质检报告，严禁使用劣质、非标配件。
2. 单价500元以下常规零配件免费更换，单价超500元配件需提前向医院报备，经医院同意后更换。
3. 配件更换后需做好记录，留存产品合格证，建立配件使用台账。 
（五）档案管理
1. 服务商需建立完善的维保档案，包含巡检记录、保养记录、维修记录、配件更换记录等。
2. 每月向医院提交月度维保报告，每季度提交系统运行分析报告，每年提交完整年度维保总结及全套档案资料。




南污水站设备更新改造项目
一、 项目基本信息 
1. 项目名称：山西省肿瘤医院南污水站设备更新改造项目
2. 采购单位：山西省肿瘤医院
3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号
4. 预算范围：人民币 20万元
一、项目概况
1.1 项目背景
我院南院区污水站现有污水处理设备存在老化严重、处理效率下降、部分关键部件频繁故障等问题，已难以稳定满足现行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及地方环保部门的最新排放要求。为保障医疗污水达标排放、消除环保隐患、确保院区正常运营，拟对南污水站核心处理设备进行更新改造。
1.2 项目目标
更换老化、低效的核心处理设备，恢复并提升污水处理能力；
确保出水水质稳定达到GB 18466-2005中"综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值"预处理标准；
提升系统自动化水平，降低人工运维强度；
满足环保部门在线监测及数据上传要求。
1.3现有污水站基本情况
	项目
	参数

	设计处理规模
	1000 m³/d

	实际日均处理量
	300m³/d



二、采购需求范围 
本次市场调研及后续采购涵盖以下范围：
2.1 设备目录
山西省肿瘤医院
污水处理南站工艺设备改造工程
改造设备清单
人民币 
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价/元
	总价/元

	1
	拆除工程
	拆除、清理改造设备；
	项
	1
	
	

	2
	污水提升泵
	型号：80WQ35-13-3；流量：35m3/h；扬程：13m；功率：3kW；
	台
	2
	
	

	3
	液位控制系统
	液位高低探测，水位高自动泵水，处于低水位自动停机，密封盒点触点控制方式；
	套
	2
	
	

	4
	鼓风机
	功率4kW；压力39.2kPa；风量3.28 m3/min；
	台
	3
	
	

	5
	絮凝剂投加系统
	V=1000L,Q=100L/h，含搅拌泵，PVC材质；
	台
	1
	
	

	6
	消毒剂投加系统
	V=1000L,Q=100L/h，PVC材质；
	台
	1
	
	

	7
	管阀件
	改造部分工艺管道、弯头、三通、阀门等；
	批
	1
	
	

	8
	电控系统
	现有电控系统检修调试
	项
	1
	
	

	9
	PLC控制
	更换触摸屏，PLC编程；
	项
	1
	
	



2.2 服务范围 
	服务内容
	要求

	现场踏勘与方案深化
	供应商须实地勘察，出具针对性改造方案

	旧设备拆除与处置
	含旧设备安全拆除、院内指定地点堆放或合规处置

	新设备安装调试
	含设备就位、管路连接、电气接线、系统联调

	土建配套改造
	必要的设备基础、管沟、检查井等土建施工

	人员培训
	操作、维护、故障排查培训不少于2个工作日

	质保服务
	整体质保期≥2年，核心设备≥3年



三、技术要求 
3.1 总体技术要求 
1.处理能力：改造后系统处理能力不低于设计处理量
2.出水水质：严格执行GB 18466-2005标准，关键指标控制如下：
3.噪声控制：设备运行噪声符合GB 12348-2008要求。
4.臭气控制：污水处理区域臭气浓度符合GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》要求，必要区域设置密闭收集+除臭装置。
5.材质要求：与污水直接接触的设备及管道应采用耐腐蚀材质，设计使用寿命≥15年。
3.2 控制系统要求 
1.采用PLC+触摸屏控制，预留RS485/以太网通讯接口；
2.支持与医院后勤管理平台或环保部门在线监控平台数据对接；
四、售后要求  
故障响应时间：接到通知后4小时内响应，24小时内到达现场
定期巡查：质保期内每季度不少于1次现场巡检.

南、北污水站清掏项目
一、 项目基本信息 
1. 项目名称：山西省肿瘤医院南、北污水站清掏项目
2. 采购单位：山西省肿瘤医院
3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号
4. 预算范围：人民币 19万元
一、项目概况
南、北污水站需清掏池体，确保水质达标排放。
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元/m3）
	总价（元）

	1
	北站：调节池+生化池+一沉池北站+提升池：12m×17m×3.2m
	652.8
	m3
	
	

	2
	南站：提升池+初沉池+调节池12.5m×11.5m×4.2m
	603.75
	m3
	
	





  


山西省肿瘤医院电话线路维护项目院内谈判采购需求
(该项目预算出自于：     ）
一、商务要求（不允许负偏离）
[bookmark: _GoBack]1、采购范围：
山西省肿瘤医院通信电话，现有500路通信电话和2个机房以及配套的电缆传输线路。
我院通信电话是保障公共安全、提高工作效率的重要手段，通过机房设备，通信电缆，通信电话线，电话机等设备，实现通信电话的正常使用，为保障通信电话系统稳定运行，需聘请专业维保公司对其系统进行定期维护。
2、服务期限（服务）：2027年2月-2030年2月（3年）
3、服务地点：山西省肿瘤医院
4、付款方式： 每半年支付一次，签订合同后一个月内支付第一笔费用
5、质量要求：符合国家相关政策、法律、法规以及项目建设的相关文件、资料、各项标准规范等。
二、技术服务要求
1、售后服务： / 
2、服务内容及技术参数：请注明核心条款（实质性条款需加*号）
（1）维护人员定期全面检查巡视，每月一次。
（2）遇电话线路出现重大突发故障，应在接到院方电话通知后3小时内到达现场进行处理。
（3）遇电话线路一般故障，需24小时内处理解决。
（4）协助院方办理通信电话对外协调及相关业务。
（5）定期检查链路内的设备电源供应情况，确保电源稳定、无故障。对有短路之处，防患于未然，避免其他损失。
（6）检查系统内设备的运行环境，确保设备处于合适的温度、湿度范围内，根据季节不同，按季调节，对于室外设备，注重防水、防尘、防雷等问题，有问题及时处理
（7）不定期对系统内设备进行清洁和保养工作，保证每季度1-2次。
（8）根据用户需求，所有前端设备的清洁、维修、更换、位置调整、新装等。
通过对通信电话系统的定期维修维护，确保其正常运行，提高系统使用寿命，为保障公共安全和工作效率提供有力支持。    3、服务内容及技术参数中允许负偏离条数：  0  条（除*号条款外）
三、特定资格要求：（如有）供应商须同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包壹级资质、中国通信企业协会颁发的通信网络代维企业服务能力证书（通信线路专业乙级)通信工程及以上资质等级证书
采购小组：        
负责人（签字）：   
年   月   日   
