附件2

山西省肿瘤医院

4号楼信息机房修缮改造工程设计项目采购需求

- 项目概况及需求：

- 1.项目名称：山西省肿瘤医院4号楼信息机房修缮改造工程设计项目

- 2.建设依据：严格执行《GB50174-2017数据中心设计规范》B级机房标准、国家消防规范、网络安全等级保护2.0相关要求。

- 3.建设内容：机房装修工程、供配电系统、UPS及蓄电池系统、精密空调及环境控制系统、七氟丙烷气体灭火消防系统、动环监控系统、安防门禁系统、综合布线系统、防雷接地及等电位系统、承重加固、新风等全套机房专项设计。

- 4.机房等级：B级

供电冗余：N+1冗余

空调制冷：N+1冗余

供电方式：市电引入

- 5.需求：针对本项目进行整体设计及相关服务。

- 二、服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。

- 三、项目内容：

- 3.1现状

- 需对现4号楼三层数据中心机房及一层档案室进行改造，以满足我院信息中心业务支撑需要，三层数据中心总长24.8米宽12米，其中现有长9.8米宽12米区域为现运行机房，有数据机柜配电柜等17台，有七氟丙烷气体灭火系统，精密空调、新风系统、UPS供电系统、备用电路接入（含空调）动环系统、安防系统等数据中心核心支撑系统，为医院信息系统核心机房，因建设时间久，现有空间及配电等已不能满足医院业务应用的需求，需对现有信息中心核心机房进行修缮改造。

- 3.2设计要求

- 对现三层数据中心进行扩建改造设计，包括原数据中心在内，总长度24.8米，宽12米，层高4.2米，进行整体设计，设计标准达到GB50174-2017 B 级。

- 3.2.1装修要求

- 1.分区设置：主机房区、UPS 配电室、电池室、监控室、运维维修间、备件存储室等；

- 2.围护结构：防火隔墙、防火门、防水加固、防尘防潮、保温隔热，对现有门窗防火密闭等。

- 3.净高：主机房净高≥2.6m，走线架 / 空调安装预留空间

- 4.地面：防静电架空地板，高度 300~400mm，铜排静电输泄网。

- 5.墙面：满足B级相关规范要求；

- 6.顶面：满足B级相关规范要求；

3.2.2供配电系统

满足数据中心扩容约30台机柜运行需求，每台按3500W符合计算，并考虑系统冗余。

- 1.输入配电柜、低压配电、输出配电柜、列头柜及相应系统图。

- 2.UPS 配置：N+1 冗余模块化 UPS，核心负载双 UPS 双母线供电

- 3.蓄电池：配套电池组，后备时间满载≥180min（三甲常规标配）

- 4.配电末端：服务器机柜双路独立 PDU，每柜独立回路，防雷分级保护（总配、楼层、机柜三级防雷）

3.2.3消防系统

- 1.分区设置：主机房区、UPS 配电室、电池室3个独立灭火区域，单个区域起火不影响其他区域，钢瓶独立设置。

- 2.灭火介质：主机房采用七氟丙烷气体灭火，无管网 / 管网式

- 3.报警系统：烟感 + 温感双探测，分区联动，预报警、延时喷洒

- 4.防护配套：机房防火封堵（桥架、管线穿墙孔洞全封堵）、放气指示、应急照明、疏散指示等；

3.2.4网络与综合布线

- 1.网络：需考虑建议期网络不能间断。

- 2.布线等级：内网 / 外网 / 业务网 / 医保网，六类 / 超六类布线，光纤主干。

- 3.机柜配置：标准 42U 服务器机柜，理线器、盲板配齐。

3.2.5动环监控系统

- 1.监控范围：配电、UPS、蓄电池、精密空调、温湿度、漏水、烟感、门禁、视频全接入。

- 2.功能要求：实时监测、超限告警（短信 + 弹窗）、历史记录等。

- 3.门禁：人脸门禁，出入日志留存，分级权限。

- 4.漏水检测：地板下、空调下方布设漏水感应绳。

3.2.6安防与其他

- 1.视频监控：机房全覆盖无死角，存储留存≥90 天。

- 2.运维通道：独立运维走道，设备检修空间满足规范。

3.2.7精密空调及新风系统

- 1.精密空调：行级 / 风冷精密空调 N+1 冗余配置，满足机房满负载制冷要求，下送风。

- 2.环境参数：温度 18～27℃、湿度 40%～60%，恒温恒湿。

- 3.新风 ：独立新风系统、防尘过滤，正压设计。

- 4.加湿/除湿：精密空调自带或独立加湿除湿，保障恒湿要求。

- 3.2.8 综合布线系统

- 内、外网、专网、安防、动环监测、消防等各系统线缆敷设施工图。

- 3.2.9 水暖改造

- 对楼内原供热管网进行改造；

- 3.2.10 电池室改造

- 电池室拟放一层，需进行承重等配套设计；